Ausschreibungstexte 2022 dt

PV Ableiter für TS35 DIN Schiene

VPU PV I+II 3 1000

Blitzstrom- / Überspannungsableiter T1/T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.
Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Geeignet für Schutzlevel LPL III und IV mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 3,8 kV und Iscpv=11 kA. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV I+II 3 1000 oder gleichwertig.

SPD Typ:					T1/T2

Nennspannung DC:		  		1000 V DC

Spannung der PV Anlage, max. UCPV: 		1100 V DC

Blitzstoßstrom IImp (10/350 us):			6,25 kA

Ableitstrom, max. (8/20 us): 			40 kA

Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE):		3,8 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCPV:			11000 A

Optische Funktionsanzeige;		             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite: 						54 mm

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU PV I+II 3 1000

Art-Nr: 						2530610000

Produktlink: 2530610000 VPU PV I+II 3 1000 | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU PV I+II 3 R 1000

Blitzstrom- / Überspannungsableiter T1/T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. 
Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Geeignet für Schutzlevel LPL III und IV mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 3,8 kV und Iscpv=11 kA. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV I+II 3 R 1000 oder gleichwertig.

SPD Typ:					T1/T2

Nennspannung DC: 				1000 V DC

Spannung der PV Anlage, max. UCPV:		1100 V DC

Blitzstoßstrom IImp (10/350 us):			6,25 kA

Ableitstrom, max. (8/20 us):			40 kA

Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE):		3,8 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCPV:			11000 A

Optische Funktionsanzeige;		             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Ausführung:					mit Fernmeldekontakt

Breite:				 		54 mm

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU PV I+II 3 R 1000

Art-Nr: 						2530620000

Produktlink: 2530620000 VPU PV I+II 3 R 1000 | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU PV I+II 3 1500

Blitzstrom- / Überspannungsableiter T1/T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1500 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. 
Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Geeignet für Schutzlevel LPL III und IV mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 5 kV und Iscpv=11 kA. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV I+II 3 1500 oder gleichwertig.

SPD Typ:					T1/T2

Nennspannung DC:				1500 V DC

Spannung der PV Anlage, max. UCPV:		1500 V DC

Blitzstoßstrom IImp (10/350 us):			5 kA

Ableitstrom, max. (8/20 us):			30 kA

Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE):		5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCPV:			11000 A

Meldung Überspannungsschutz defekt: 		optisch

Breite:				 		54 mm

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU PV I+II 3 1500

Art-Nr: 						2530580000

Produktlink: 2530580000 VPU PV I+II 3 1500 | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU PV I+II 3 R 1500

Blitzstrom- / Überspannungsableiter T1/T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1500 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. 
Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Geeignet für Schutzlevel LPL III und IV mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 5 kV und Iscpv=11 kA. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV I+II 3 R 1500 oder gleichwertig.

SPD Typ:					T1/T2

Nennspannung DC:				1500 V DC

Spannung der PV Anlage, max. UCPV:		1500 V DC

Blitzstoßstrom IImp (10/350 us):			5 kA

Ableitstrom, max. (8/20 us):			30 kA

Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE):		5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCPV:			11000 A

Optische Funktionsanzeige;		             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Ausführung:					mit Fernmeldekontakt

Breite:				 		54 mm

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU PV I+II 3 R 1500

Art-Nr: 						2530590000

Produktlink:2530590000 VPU PV I+II 3 R 1500 | Weidmüller Produkt-Katalog

------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU PV II 3 1000

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. 
Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 3,8 kV und Iscpv 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.
Typ: VPU PV II 3 1000 oder gleichwertig.

SPD Typ:					T2

Nennspannung DC:				1000 V DC

Spannung der PV Anlage, max. UCPV:		1100 V DC

Ableitstrom, max. (8/20 us):			40 kA

Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE):		3,8 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCPV:			11000 A

Optische Funktionsanzeige;		             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite:				 		54 mm

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU PV II 3 1000

Art-Nr: 						2530550000

Produktlink:2530550000 VPU PV II 3 1000 | Weidmüller Produkt-Katalog

------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU PV II 3 R 1000

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. 
Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 3,8 kV und Iscpv 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.
Typ: VPU PV II 3 R 1000 oder gleichwertig.

SPD Typ:					T2

Nennspannung DC:				1000 V DC

Spannung der PV Anlage, max. UCPV:		1100 V DC

Ableitstrom, max. (8/20 us):			40 kA

Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE):		3,8 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCPV:			11000 A

Optische Funktionsanzeige;		             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Ausführung:					mit Fernmeldekontakt

Breite:				 		54 mm

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU PV II 3 R 1000

Art-Nr: 						2530180000

Produktlink: 2530180000 VPU PV II 3 R 1000 | Weidmüller Produkt-Katalog

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU PV II 3 1500

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1500 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. 
Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 5 kV und Iscpv 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 1500 oder gleichwertig.

SPD Typ:					T2

Nennspannung DC:				1500 V DC

Spannung der PV Anlage, max. UCPV:		1500 V DC

Ableitstrom, max. (8/20 us):			30 kA

Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE):		5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCPV:			11000 A

Optische Funktionsanzeige;		             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite:				q 		54 mm

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU PV II 3 1500

Art-Nr: 						2530640000

Produktlink: 2530640000 VPU PV II 3 1500 | Weidmüller Produkt-Katalog

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU PV II 3 R 1500

Überspannungsableiter T2 für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme bis 1500 V DC und Einsatzhöhe bis 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. 
Ableiter sind werkzeuglos steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Erfüllt EN 50539-11 und VDE 0675-39-11 mit einem Schutzpegel (L+ L-/PE) ≤ 5 kV und Iscpv 11 kA. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU PV II 3 R 1500 oder gleichwertig.

SPD Typ:					T2

Nennspannung DC:				1500 V DC

Spannung der PV Anlage, max. UCPV:		1500 V DC

Ableitstrom, max. (8/20 us):			30 kA

Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE):		5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCPV:			11000 A

Optische Funktionsanzeige;		             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Ausführung:					mit Fernmeldekontakt

Breite:				 		54 mm

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU PV II 3 R 1500

Art-Nr: 						2530650000

Produktlink: 2530650000 VPU PV II 3 R 1500 | Weidmüller Produkt-Katalog

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kombinierte Blitzstrom- und Überspannungsableiter (AC) Typ 1+2 für die TS35 DIN Schiene

VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT- Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform     	 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach           VDE-AR-N 4100 im Vorzählerbereich der Schutzklassen I – IV. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Die Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung (AC): 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE): 		25 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		100 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE): 		≤ 1,7 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,7 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20		                 Breite: 						72 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE

Art-Nr: 						2726760000

Produktlink: 2726760000 VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE | Weidmüller Produkt-Katalog

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT- Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform           4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach               VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich der Schutzklasse I – IV. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung (AC): 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE): 		25 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		100 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE): 		≤ 1,7 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,7 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20		                 Breite: 						72 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE

Art-Nr: 						2726770000

Produktlink: 2726770000 VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 4 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform            4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach               VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich in Schutzklasse I – IV. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 4 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (L/N-PE): 			25 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20                            Breite: 						72 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 4 275/25 LCF S

Art-Nr: 						2726780000

Produktlink: 2726780000 VPU AC I 4 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 4 R 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform          4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach                  VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich in Schutzklasse I – IV. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 4 R 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (L/N-PE): 			25 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20                            Breite: 						72 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 4 R 275/25 LCF S

Art-Nr: 						2726790000

Produktlink: 2726790000 VPU AC I 4 R 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform           3 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach                    VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich in Schutzklasse II – IV. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (L/N-PE): 			25 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 3 TE, Insta IP20                            Breite: 						54 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3 275/25 LCF S

Art-Nr: 						2726740000

Produktlink: 2726740000 VPU AC I 3 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3 R 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform               3 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach                 VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich in Schutzklasse II – IV. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3 R 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (L/N-PE): 			25 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 3 TE, Insta IP20                            Breite: 						54 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3 R 275/25 LCF S

Art-Nr: 						2726750000

Produktlink: 2726750000 VPU AC I 3 R 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 2 275/25 LCF S 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG, Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 2 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (L/N-PE): 			25 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20                            Breite: 						36 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 2 275/25 LCF S

Art-Nr: 						2726720000

Produktlink: 2726720000 VPU AC I 2 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 2 R 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 2 R 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (L/N-PE): 			25 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20                            Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 2 R 275/25 LCF S

Art-Nr: 						2726730000

Produktlink: 2726730000 VPU AC I 2 R 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN / TT - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1+1 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung (AC): 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE): 		25 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		100 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE): 		≤ 1,7 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,7 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20                            Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1+1 275/25 LCF S

Art-Nr: 						2726680000

Produktlink: 2726680000 VPU AC I 1+1 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN / TT - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung (AC): 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE): 		25 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		100 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE): 		≤ 1,7 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,7 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20                            Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S

Art-Nr: 						2726700000

Produktlink: 2726700000 VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für TN - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 1 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG, Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (L/N-PE): 			25 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20                            Breite: 						18 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1 275/25 LCF S

Art-Nr: 						2726620000

Produktlink: 2726620000 VPU AC I 1 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1 R 275/25 LCF S

Blitzstromableiter Typ 1+2 für TN - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 25 kA (10/350µs), schmale Bauform 1 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. 
Ableiter sind steck- und ziehbar. Beschriftungsmöglichkeit am Ableiter und Basiselement. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1 R 275/25 LCF S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (L/N-PE): 			25 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):	 	275 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Folgestromlöschfähigkeit Ifi			50 kA

Hinweis Folgestrombegrenzung:		Nichtauslösen einer 16 A gG Sicherung bis prosp. 50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gL

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20                            Breite: 						18 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1 R  275/25 LCF S

Art-Nr: 						2726660000

Produktlink: 2726660000 VPU AC I 1 R 275/25 LCF S | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3+1 300/12.5 LCF 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter, geeignet für den Einsatz nach VDE AR N 4100 im Vorzählerbereich in Schutzklasse III / IV. 
Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. 
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3+1 300/12.5 LCF oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20                            Breite: 						72 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3+1 300/12,5 LCF

Art-Nr: 						2636910000

Produktlink: 2636910000 VPU AC I 3+1 300/12.5 LCF | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom  12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter nach VDE AR N 4100 geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich in Blitzschutzklasse III / IV. 
Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. 
Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20                            Breite: 						18 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3+1 R 300/12,5 LCF

Art-Nr: 						2636920000

Produktlink: 2636920000 VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3 300/12.5 LCF

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 4-Leiter TNC – Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom  12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 3 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter nach VDE AR N 4100, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich in Blitzschutzklasse III / IV. 
Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3 300/12.5 LCF oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 3 TE, Insta IP20                            Breite: 						54 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3 300/12,5 LCF

Art-Nr: 						2636970000

Produktlink: 2636970000 VPU AC I 3 300/12.5 LCF | Weidmüller Produkt-Katalog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3 R 300/12.5 LCF 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 4-Leiter TNC – Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, 
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom  12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 3 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter nach VDE AR N 4100, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich in Blitzschutzklasse III / IV. 
Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3 R 300/12.5 LCF oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 3 TE, Insta IP20                            Breite: 						54 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3 R 300/12,5 LCF

Art-Nr: 						2636980000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do;jsessionid=DF5AB5C5B77D59E54B622FF096FCB854?ObjectID=2636980000&page=Product

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1+1 300/12.5 LCF 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN / TT – Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter nach VDE AR N 4100, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich in Blitzschutzklasse III / IV.

Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1+1 300/12.5 LCF oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20                            Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1+1 300/12,5 LCF

Art-Nr: 						2636930000

Produktlink: 2636930000 VPU AC I 1+1 300/12.5 LCF | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1+1 R 300/12.5 LCF

Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN / TT – Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, 
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter nach VDE AR N 4100, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich in Blitzschutzklasse III / IV. 
Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1+1 R 300/12.5 LCF oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20                            Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1+1 R 300/12,5 LCF

Art-Nr: 						2636940000

Produktlink: 2636940000 VPU AC I 1+1 R 300/12.5 LCF | Weidmüller Produkt-Katalog-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1 300/12.5 LCF
Blitzstromableiter Typ 1+2 für TN - Systeme, bestehend aus steckbarem Ableiter und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 1 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter nach VDE AR N 4100, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich in Blitzschutzklasse III / IV. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter ist steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1 300/12.5 LCF oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20                            Breite: 						18 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1 300/12,5 LCF

Art-Nr: 						2636950000

Produktlink: 2636950000 VPU AC I 1 300/12.5 LCF | Weidmüller Produkt-Katalog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1 R 300/12.5 LCF
Blitzstromableiter Typ 1+2 für TN - Systeme, bestehend aus steckbarem Ableiter und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 1 TE, netzfolgestromfreie Technologie, leckstromfreier Ableiter nach VDE AR N 4100, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich in Blitzschutzklasse III / IV. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter ist steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1 R 300/12.5 LCF oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20                            Breite: 						18 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1 R 300/12,5 LCF

Art-Nr: 						2636960000

Produktlink: 2636960000 VPU AC I 1 R 300/12.5 LCF | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3+1 300/12.5 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT- Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich in Blitzschutzklasse III/IV. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3+1 300/12.5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20                            Breite: 						72 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3+1 300/12,5

Art-Nr: 						2591460000

Produktlink: 2591460000 VPU AC I 3+1 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3+1 R 300/12.5 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT- Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich in Blitzschutzklasse III/IV. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3+1 R 300/12.5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20                            Breite: 						72 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3+1 R 300/12,5

Art-Nr: 						2591470000

Produktlink: 2591470000 VPU AC I 3+1 R 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 4 R 300/12.5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich in Blitzschutzklasse III/IV. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 4 R 300/12.5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20                            Breite: 						72 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 4 R 300/12,5

Art-Nr: 						2591430000

Produktlink:  2591430000 VPU AC I 4 R 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 4 300/12.5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 4 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich in Blitzschutzklasse III/IV. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einen Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 4 300/12.5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20                            Breite: 						72 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 4 300/12,5

Art-Nr: 						2591420000

Produktlink:  2591420000 VPU AC I 4 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3 R 300/12.5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 3 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich in Blitzschutzklasse III/IV. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3 R 300/12.5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 3 TE, Insta IP20                            Breite: 						54 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3 R 300/12,5

Art-Nr: 						2591450000

Produktlink:  2591450000 VPU AC I 3 R 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 3 300/12.5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 3 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich in Blitzschutzklasse III/IV. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 3 300/12.5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 3 TE, Insta IP20                            Breite: 						54 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 3 300/12,5

Art-Nr: 						2591440000

Produktlink:  2591440000 VPU AC I 3 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 2 300/12.5 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 2 300/12.5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20                            Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 2 300/12,5

Art-Nr: 						2591400000

Produktlink:  2591400000 VPU AC I 2 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 2 R 300/12.5 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 2 R 300/12,5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20                            Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 2 R 300/12,5

Art-Nr: 						2591410000

Produktlink:  2591410000 VPU AC I 2 R 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1+1 300/12.5 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN / TT- Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1+1 300/12.5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20                            Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1+1 300/12,5

Art-Nr: 						2591480000

Produktlink:2591480000 VPU AC I 1+1 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1+1 R 300/12,5 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für einphasige TN / TT - Systeme, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 2 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. 
Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1+1 R 300/12.5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (N-PE): 		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE):		305 V

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Schutzpegel UP bei IN, (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20                            Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1+1 R 300/12,5

Art-Nr: 						2591490000

Produktlink:  2591490000 VPU AC I 1+1 R 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1 300/12,5 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für TN - Systeme, bestehend aus steckbarem Ableiter und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 1 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich. Optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1 300/12,5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Bauform:					Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20                            Breite: 						18 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1 300/12,5

Art-Nr: 						2591380000

Produktlink:  2591380000 VPU AC I 1 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC I 1 R 300/12,5 
Blitzstromableiter Typ 1+2 für TN - Systeme, bestehend aus steckbarem Ableiter und Basiselement für die Tragschienenmontage, Blitzstoßstrom 12,5 kA (10/350µs), schmale Bauform 1 TE, netzfolgestromfreie Technologie, geeignet für den Einsatz im Nachzählerbereich. Optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar, Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.
Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC I 1 R 300/12,5 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T1/T2

Nennspannung Un: 				230 V AC

Blitzstoßstrom IIMP (10/350 us) (L-PE):		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel UP bei IN, (L/N-PE):		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,

250 A gG @50 kA    Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					250 V 1A 1CO

Bauform:					Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20                            Breite: 						18 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU AC I 1 R 300/12,5

Art-Nr: 						2591390000

Produktlink: 2591390000 VPU AC I 1 R 300/12.5 | Weidmüller Produkt-Katalog

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kombinierte Blitzstrom- und Überspannungsableiter Type 1+2 für 40 mm Sammelschienensysteme

VPU ZPA S I 3+1 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV

Typ: VPU ZPA S I 3+1 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		7,5 kA

Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE):		30 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Maximale Vorsicherung: 			160 A gL/gG

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3+1 300/7,

Art-Nr: 						20830960000

Link zum Produkt /

http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=3071D45BA9BE692D9751C02E581BBF3C?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct48024760773133%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3+1 R 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV

Typ: VPU ZPA S I 3+1 R 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		7,5 kA

Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE):		30 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Maximale Vorsicherung: 			160 A gL/gG

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3+1 R 300/7,

Art-Nr: 						2830970000

Link zum Produkt /http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=FA503039EB6D157C408588340F27703B?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct23948376351114%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3+1 RA 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldeung zur Fehlersignalisierung, zwei zusätzliche abgesicherte Phasenanschlüsse, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.
Typ: VPU ZPA S I 3+1 RA 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		7,5 kA

Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE):		30 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Maximale Vorsicherung: 			160 A gL/gG

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA

Zusatzanschluss:				2 x L/ N/ PE abgesichert

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3+1 RA 300/7,

Art-Nr: 						2830980000

Link zum Produkt

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=FA503039EB6D157C408588340F27703B?productId=(%5bproduct31940696354067%5d)&page=Product

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3+1 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem

Schutzpegel ≤ 1,5 kV.
Typ: VPU ZPA S I 3+1 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		12,5 kA

Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE):		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Maximale Vorsicherung: 			160 A gL/gG

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3+1 300/12.5

Art-Nr: 						2830900000

Link zum Produkt

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=A3D7B46DC28A8789C0ECDCD2B98E8106?productId=(%5bproduct47748257108794%5d)&page=Product

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3+1 R 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU ZPA S I 3+1 R 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		12,5 kA

Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE):		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Maximale Vorsicherung: 			160 A gL/gG

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3+1 R 300/12,5

Art-Nr: 						2830910000

Link zum Produkt

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=A3D7B46DC28A8789C0ECDCD2B98E8106?productId=(%5bproduct46148525733120%5d)&page=Product

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, zwei zusätzliche abgesicherte Phasenanschlüsse, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.
Typ: VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		12,5 kA

Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE):		50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC):		300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Maximale Vorsicherung: 			160 A gL/gG

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA

Zusatzanschluss:				2 x L/ N/ PE abgesichert

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5

Art-Nr: 						2830920000

Link zum Produkt

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do;jsessionid=A3D7B46DC28A8789C0ECDCD2B98E8106?ObjectID=2830920000&page=Product

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach                     VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.
Typ: VPU ZPA S I 3 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Netzform:					TN-C

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		7,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 	            300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3 300/7,5

Art-Nr: 						2830930000

Link zum Produkt

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=A3D7B46DC28A8789C0ECDCD2B98E8106?productId=(%5bproduct31940290008276%5d)&page=Product

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3 R 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach                 VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.
Typ: VPU ZPA S I 3 R 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Netzform:					TN-C

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		7,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 	            300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3 R 300/7,5

Art-Nr: 						2830940000

Link zum Produkt

http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=5D5117CD5380D8154E0F8B1AA4CE0ACC?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct32952541495471%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3 RA 300/7,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach                 VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, zwei zusätzliche abgesicherte Phasenanschlüsse, für die Ableitung von Blitzströmen bis 7,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden ohne äußerem Blitzschutzsystem oder mit Freileitungseinspeisung, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643- und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.
Typ: VPU ZPA S I 3 RA 300/7,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Netzform:					TN-C

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		7,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 	            300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA

Zusatzanschluss:				2 x L/ N/ PE abgesichert

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3 RA 300/7,5

Art-Nr: 						2830950000

Link zum Produkt

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=A3D7B46DC28A8789C0ECDCD2B98E8106?productId=(%5bproduct44196861465657%5d)&page=Product

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach                 VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel    ≤ 1,5 kV.
Typ: VPU ZPA S I 3 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Netzform:					TN-C

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 	            300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3 300/12.5

Art-Nr: 						2830870000

Link zum Produkt

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=A3D7B46DC28A8789C0ECDCD2B98E8106?productId=(%5bproduct46248679179051%5d)&page=Product

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3 R 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach                  VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.
Typ: VPU ZPA S I 3 R 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Netzform:					TN-C

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 	            300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3 R 300/7,5

Art-Nr: 						2830880000

Link zum Produkt

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=A3D7B46DC28A8789C0ECDCD2B98E8106?productId=(%5bproduct14992561349396%5d)&page=Product

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU ZPA S I 3 RA 300/12,5

Blitzstromableiter Typ 1+2 für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit gemeinsamen PEN Leiter (L1, L2, L3, PEN), zur Montage auf 40 mm- Sammelschienensysteme, leckstromfrei, geeignet nach                   VDE AR N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, zwei zusätzliche abgesicherte Phasenanschlüsse, für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, kein Netzfolgestrom, Einsatz in Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem, erfüllt die Anforderungen nach Norm VDE 0100-534, geeignet für Blitzschutzklasse III und IV, zusätzlich als Typ 2 geprüft (Kombiableiter). Erfüllt die Anforderungen für Typ I / II und ist energetisch koordiniert T1+T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.
Typ: VPU ZPA S I 3 RA 300/12,5 oder gleichwertig.

SPD Typ: 					T1, T2, T3

Netzspannung: 				             230/400 V

Netzform:					TN-C

Blitzstoßstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE): 		12,5 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 	            300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			25 kA

Absicherung: 					Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige:			grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:					1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA

Zusatzanschluss:				2 x L/ N/ PE abgesichert

Breite: 						36 mm

Normen: 					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU ZPA S I 3 RA 300/12,5

Art-Nr: 						2830890000

Link zum Produkt

http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=A4DE726EE10D21D010771FEEAEF16C21?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct40060710046571%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

Überspannungsableiter Typ 2 für TS 35 DIN-Schiene

VPU AC II 3+1 300/50

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von

4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA (L-N) und 65 kA (N-PE). Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 3+1 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				65 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):				≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 3+1 300/50

Art-Nr: 							2591080000

Produktlink: 2591080000 VPU AC II 3+1 300/50 | Weidmüller Produkt-Katalog

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II F 3+1 300/40

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von

4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA (L-N) und 65 kA (N-PE). Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II F 3+1 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				65 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):				≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 3+1 300/50

Art-Nr: 							2827630000

Produktlink:

http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=6D849135B6946DCB1ADED6F51571E423?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct153721057527482%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 3+1 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA (L-N) und 65 kA (N-PE). Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 3+1 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				65 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):				≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 3+1 R 300/50

Art-Nr: 							2591090000

Produktlink:

http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=0FB353CB0141005F274DA67A3A33F145?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5B2591090000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II F 3+1R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA (L-N) und 65 kA (N-PE). Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II F 3+1 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				65 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):				≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 3+1 R 300/50

Art-Nr: 							2807440000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=381B081417650B0C2D2EDD7FBB441167?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct10304241887271%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 3+1 R 300/50 Y 							            Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige rot, gelb (Vorwarnstufe), grün und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen         ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA (L-N) und 65 kA (N-PE). Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,4 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.                                                 Typ: VPU AC II 3+1 R 300/50 Y oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				65 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,4 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):				≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige: 	grün = ok, gelb = Warnung, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 3+1 R 300/50 Y

Art-Nr: 							2639320000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=BA85EA649FA1E2CE43E854AF5A0009F1?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5B2639320000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

VPU AC II 4 300/50

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 4 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 4 300/50

Art-Nr: 							2591140000

Produktlink: 2591140000 VPU AC II 4 300/50 | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II F 4 300/50

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II F 4 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 4 300/50

Art-Nr: 							2827610000

Produktlink:http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=0FB353CB0141005F274DA67A3A33F145?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct35512804008325%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 4 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 4 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 4 R 300/50

Art-Nr: 							2591150000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5B2591150000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

VPU AC II F 4 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II F 4 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 4 R 300/50

Art-Nr: 							2807420000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct15736487180278%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

VPU AC II 4 R 300/50 Y

Überspannungsableiter Typ 2 für 3-phasige 5-Leiter TNS - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige rot, gelb (Vorwarnstufe), grün und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen

≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 4 R 300/50 Y oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,4 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige: 	grün = ok, gelb = Warnung, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 4 R 300/50 Y

Art-Nr: 							2639370000

Produktlink:http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5B2639370000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 3 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 3 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite: 							54 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 3 300/50

Art-Nr: 							2591160000

Produktlink:

2591160000 VPU AC II 3 300/50 | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II F 3 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II F 3 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							54 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 3 300/50

Art-Nr: 							2827600000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct6540819080727%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 3 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Type 2: VPU AC II 3 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							54 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 3 R 300/50

Art-Nr: 							2591170000

Produktlink: 2591170000 VPU AC II 3 R 300/50 | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II F 3 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Type 2: VPU AC II F 3 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							54 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 3 R 300/50

Art-Nr: 							2807410000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct1548064420072%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 3 R 300/50 Y

Überspannungsableiter Typ 2 für 3-phasige 4-Leiter TNC - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, 
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige rot, gelb (Vorwarnstufe), grün und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen

≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,4 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 3 R 300/50 Y oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,4 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige: 	grün = ok, gelb = Warnung, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							72 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 3 R 300/50 Y

Art-Nr: 							26393300000

Produktlink:

http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5B2639330000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 2 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 2 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 2 300/50

Art-Nr: 							2591040000

Produktlink: 2591040000 VPU AC II 2 300/50 | Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC II F 2 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II F 2 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 2 300/50

Art-Nr: 							2827590000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct32348868394624%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 2 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 2 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 2 R 300/50

Art-Nr: 							2591170000

Produktlink: 2591170000 VPU AC II 3 R 300/50 | Weidmüller Produkt-Katalog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II F 2 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II F 2 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 2 R 300/50

Art-Nr: 							2807400000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct1336811009484%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 2 R 300/50 Y

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, 
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige rot, gelb (Vorwarnstufe), grün und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,4 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 2 R 300/50 Y – Bestell-Nr.: 2639360000 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,4 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige: 	grün = ok, gelb = Warnung, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 2 R 300/50 Y

Art-Nr: 							26393600000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=A05B7CFAD748C1E4597C98B070A01321?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5B2639360000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 1+1 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA (L-N) und 65 kA (N-PE). Ableitstrom je Ableiter 50 kA (L-N) und 65 kA (N-PE). Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 1+1 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				65 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):				≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 1+1 300/50

Art-Nr: 							2591060000

Produktlink: 2591060000 VPU AC II 1+1 300/50 | Weidmüller Produkt-Katalog

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II F 1+1 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA (L-N) und 65 kA (N-PE). Ableitstrom je Ableiter 50 kA (L-N) und 65 kA (N-PE). Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II F 1+1 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				65 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):				≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 1+1 300/50

Art-Nr: 							2827620000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ObjectID=2827620000&page=Product

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 1+1 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TNS / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Type 2: VPU AC II 1+1 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				65 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):				≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 1+1 R 300/50

Art-Nr: 							2591070000

Produktlink: 									               2591070000 VPU AC II 1+1 R 300/50 | Weidmüller Produkt-Katalog

VPU AC II F 1+1 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TNS / TT - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m,
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Type 2: VPU AC II F 1+1 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				65 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):				≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 1+1 R 300/50

Art-Nr: 							2807400000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct1336811009484%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 1+1 R 300/50 Y

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TNS / TT – Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, 
bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige rot, gelb (Vorwarnstufe), grün und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,4 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar

Typ: VPU AC II 1+1 R 300/50 Y – Bestell-Nr.: 2639340000 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				65 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,4 kV

Schutzpegel Up bei IN (N-PE):				≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige: 	grün = ok, gelb = Warnung, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 1+1 R 300/50 Y

Art-Nr: 							2639340000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=A05B7CFAD748C1E4597C98B070A01321?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5B2639340000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 1 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbarem Ableiter und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 1 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 1 300/50

Art-Nr: 							2591020000

Produktlink: 									              2591020000 VPU AC II 1 300/50 | Weidmüller Produkt-Katalog

----------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II F 1 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbarem Ableiter und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II F 1 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 1 300/50

Art-Nr: 							2827580000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=4DE790A9A7245A070B77CD28B84412C2?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct28132245558616%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 1 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 1 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤315 A gG,                                                            250 A gG@50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 1 R 300/50

Art-Nr: 							2591030000

Produktlink: 2591030000 VPU AC II 1 R 300/50 | Weidmüller Produkt-Katalog                                             -------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II F 1 R 300/50

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN - Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall,  Vorsicherung integriert. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II F 1 R 300/50 oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 	nicht notwendig, intern vorhanden

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II F 1 R 300/50

Art-Nr: 							2807390000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=2BF447943303C999CC0B46E7A5F04061?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5Bproduct16108730474092%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU AC II 1 R 300/50 Y

Überspannungsableiter Typ 2 für einphasige TN – Systeme bis zur Einsatzhöhe von 4000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage, optische Statusanzeige rot, gelb (Vorwarnstufe), grün und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall, keine separate Vorsicherung in Stromkreisen ≤ 315 A gG. Ableitstrom je Ableiter 50 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II und ist energetisch koordiniert T2+T3 gemäß IEC/EN 61643-11 und VDE 0675-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,4 kV. Die Ableiter sind mit dem Testgerät V-TEST II auf Funktion prüfbar.

Typ: VPU AC II 1 R 300/50 Y oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		T2, T3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                          50 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			300 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,4 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				50 kA

Absicherung: 		Keine Sicherung erforderlich ≤160 A gG

Optische Funktionsanzeige: 	grün = ok, gelb = Warnung, rot = Ableiter defekt, auswechseln

Meldekontakt:						250 V 1A 1CO

Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II 1 R 300/50 Y

Art-Nr:							2639350000

Produktlink: http://catalog.weidmueller.com/procat/ChangeLocale.do;jsessionid=A05B7CFAD748C1E4597C98B070A01321?ChangeLocaleForm.localeId=de&ChangeLocaleForm.page=Product&ChangeLocaleForm.productId=%28%5B2639350000%5D%29&ChangeLocaleForm.groupId=

Überspannungsableiter Typ 2 + Typ 3 für TS 35 DIN-Schiene

VPU AC II+III 2 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit            9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA.                                         Ableiter sind steck-und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,2 kV.

Typ: VPU AC II+III 2 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,2 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 				18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 2 275/20 S

Art-Nr: 							2907830000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907830000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907830000

VPU AC II+III 2 R 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit            9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,2 kV.

Typ: VPU AC II+III 2 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,2 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 				18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 2 R 275/20 S

Art-Nr: 							2907840000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907840000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907840000

VPU AC II+III 3 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit           9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,2 kV.

Typ: VPU AC II+III 3 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,2 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 				36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3 275/20 S

Art-Nr: 							2907870000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907870000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907870000

VPU AC II+III 3 R 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit         9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,2 kV.

Typ: VPU AC II+III 3 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,2 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 				36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3 R 275/20 S

Art-Nr: 							2907880000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907880000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907880000

VPU AC II+III 4 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von             2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,2 kV.

Typ: VPU AC II+III 4 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,2 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 				36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 4 275/20 S

Art-Nr: 							2907890000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907890000

Produktlink eShop:    https://eshop.weidmueller.com/p/2907890000

______________________________________________________________

VPU AC II+III 4 R 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von            2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit            9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,2 kV.

Typ: VPU AC II+III 4 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,2 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 				36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 4 R 275/20 S

Art-Nr: 							2907920000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907920000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907920000

__________________________________________________________________________________

VPU AC II+III 1+1 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit          9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,2 kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,2 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 				18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 1+1 275/20 S

Art-Nr: 							2907930000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907930000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907930000

VPU AC II+III 1+1 R 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit           9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,2 kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,2 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 1+1 R 275/20 S

Art-Nr: 							2907940000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907940000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907940000

________________________________________________________________________________

VPU AC II+III 3+1 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit              9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Max. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,2 kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,2 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3+1 275/20 S

Art-Nr: 							2907950000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907950000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907950000

VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit            9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,2 kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,2 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3+1 R 275/20 S

Art-Nr: 							2907970000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907970000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907970000

VPU AC II+III 2 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit          9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax  20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV.

Typ: VPU AC II+III 2 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Höchste Dauerspannung, Uc (AC)				440 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,7 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 2 440/20 S

Art-Nr: 							2908440000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908440000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2908440000

VPU AC II+III 2 R 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit          9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax  20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV.

Typ: VPU AC II+III 2 R 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Höchste Dauerspannung, Uc (AC)				440 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,7 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 2 R 440/20 S

Art-Nr: 							2908450000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908450000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2908450000

__________________________________________________________________________________

VPU AC II+III 3 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit          9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV.

Typ: VPU AC II+III 3 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Höchste Dauerspannung, Uc (AC)				440 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,7 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3 440/20 S

Art-Nr: 							2908460000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908460000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2908460000

VPU AC II+III 3 R 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit          9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV.

Typ: VPU AC II+III 3 R 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Höchste Dauerspannung, Uc (AC)				440 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,7 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3 R 440/20 S

Art-Nr: 							2908470000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908470000

Produktlink eShop: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908470000

_________________________________________________________________________________

VPU AC II+III 4 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit        9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV.

Typ: VPU AC II+III 4 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Höchste Dauerspannung, Uc (AC)				440 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,7 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 4 440/20 S

Art-Nr: 							2908480000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908480000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2908480000

_______________________________________________________________________________

VPU AC II+III 4 R 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit                         9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV.

Typ: VPU AC II+III 4 R 275/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Höchste Dauerspannung, Uc (AC)				440 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,7 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 4 R 440/20 S

Art-Nr: 							2908490000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908490000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2908490000

__________________________________________________________________________________

VPU AC II+III 1+1 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit                9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Höchste Dauerspannung, Uc (AC)				440 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,7 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 1+1 440/20 S

Art-Nr: 							2908500000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908500000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2908500000

________________________________________________________________________________

VPU AC II+III 1+1 R 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit          9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 R 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Höchste Dauerspannung, Uc (AC)				440 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,7 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 1+1 R 440/20 S

Art-Nr: 							2908510000

Produktlink:  https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908510000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2908510000

____________________________________________________________________________

VPU AC II+III 3+1 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S / TT / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Max. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Höchste Dauerspannung, Uc (AC)				440 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,7 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3+1 440/20 S

Art-Nr: 							2908520000

Produktlink https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908520000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2908520000

VPU AC II+III 3+1 R 440/20 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT / IT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 10 kA und Imax 20 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,7 kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 R 440/20 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Höchste Dauerspannung, Uc (AC)				440 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         10 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,7 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3+1 R 440/20 S

Art-Nr: 							2908530000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2908530000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2908530000

VPU AC II+III 2 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit         9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 20 kA und Imax 40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU AC II+III 2 275/40 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 2 275/40 S

Art-Nr: 							2907670000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907670000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907670000

VPU AC II+III 2 R 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit             9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 20 kA und Imax 40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU AC II+III 2 R 275/40 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 2 R 275/40 S

Art-Nr: 							2907680000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907680000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907680000

VPU AC II+III 3 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit       9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 20 kA und Imax 40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU AC II+III 3 275/40 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3 275/40 S

Art-Nr: 							2907700000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907700000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907700000

VPU AC II+III 3 R 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit       9 mm Baubreite per Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 20 kA und Imax 40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU AC II+III 3 R 275/40 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3 R 275/40 S

Art-Nr: 							2907710000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907710000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907710000

VPU AC II+III 4 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit          9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 20 kA und Imax 40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU AC II+III 4 275/40 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 4 275/40 S

Art-Nr: 							2907720000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907720000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907720000

VPU AC II+III 4 R 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit        9 mm Baubreite per Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 20 kA und Imax 40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU AC II+III 4 R 275/40 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 4 R 275/40 S

Art-Nr: 							2907730000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907730000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907730000

VPU AC II+III 1+1 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit            9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 20 kA und Imax 40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 275/40 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         40 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 1+1 275/40 S

Art-Nr: 							2907740000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907740000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907740000

VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit          9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 20 kA und Imax 40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         40 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							18 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S

Art-Nr: 							2907750000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907750000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907750000

VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit         9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 20 kA und Imax 40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 275/40 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         40 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Art-Nr: 							2907770000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907770000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907770000

VPU AC II+III 3+1 R 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von

2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit        9 mm Baubreite pro Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter In 20 kA und Imax 40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel ≤ 1,5 kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 R 275/40 S oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:		Typ 2+3

Nennspannung (AC): 					230 V

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE: 	                         40 kA

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE:				40 kA

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE: 	                         20 kA

Ableitstrom In (8/20µs) N-PE:				20 kA

Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 			275 V AC

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 			≤ 1,5 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR:				25 kA

Kombinierter Stoß UOC					6kV

Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) Icw		3kA

Absicherung: 						Keine Sicherung erforderlich ≤100 A gG,

Optische Funktionsanzeige: 			             grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln          Breite: 							36 mm

Normen:						IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 						Weidmüller

Typ: 							VPU AC II+III 3+1 R 275/40 S

Art-Nr: 							2907790000

Produktlink: https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907790000

Produktlink eShop: https://eshop.weidmueller.com/p/2907790000

Überspannungsableiter Typ 3 für TS 35 DIN-Schiene

VPU III R 230V / 6 kV

Geräteschutz SPD-Typ III für 230 V AC 3-Leiter-Systeme (L, N, PE) bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für die Tragschienenmontage. Optische rot/grün Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung. Integrierte, stoßstromfeste Sicherungen für elektrische und thermische Überlast. Die Anschlussstecker sind werkzeuglos steck- und ziehbar, individuell beschriftbar und durch mechanische Kodierungen gegen Fehlbestückung geschützt.

Typ: VPU III R 230V/6KV AC oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T3

Nennspannung (AC): 				230 V

Höchste Dauerspannung Uc (AC): 		300 V

Nennstrom IN: 					16 A

Ableitstrom max (8/20 us): 			3 kA

Schutzpegel UP (typ.):				1,2 kV

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤1.8 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			≤1,5 kA

Meldung Überspannungsschutz defekt:		optisch, FM-Kontakt

Höhe x Breite x Tiefe:				102 / 18 / 71,5 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU III R 230V/6KV AC

Art.Nr.: 						1351650000

Produktlink:

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F87FE89CF5905A03285A30191F5B4B35?productId=(%5b1351650000%5d)&groupId=(%22group27540611814461%22)&page=Product

VPU III R 24 V/ 4KV

Geräteschutz SPD-Typ III für 24 V 3-Leiter-Systeme (L, N, PE / / DC+ / DC- / PE) bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für die Tragschienenmontage. Optische rot/grün Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung. Integrierte, stoßstromfeste Sicherungen für elektrische und thermische Überlast. Die Anschlussstecker sind werkzeuglos steck- und ziehbar, individuell beschriftbar und durch mechanische Kodierungen gegen Fehlbestückung geschützt.

Typ: VPU III R 24V/4KV AC/DC oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T3

Nennspannung (AC): 				24 V

Nennspannung (DC):				32 V

Höchste Dauerspannung Uc (AC): 		32 V

Höchste Dauerspannung Uc (DC):		42 V

Nennstrom IN: 					16 A

Ableitstrom max (8/20 us): 			2 kA

Schutzpegel UP (typ.):				≤220 V

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤0,9 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			≤1,5 kA

Meldung Überspannungsschutz defekt:		optisch, FM-Kontakt

Höhe x Breite x Tiefe:				102 / 18 / 71,5 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU III R 24V/4KV AC/DC

Art.Nr.: 						1351580000

Produktlink:

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F87FE89CF5905A03285A30191F5B4B35?productId=(%5b1351580000%5d)&groupId=(%22group27540611814461%22)&page=Product

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU III R 12 V/ 4KV

Geräteschutz SPD-Typ III für 12 V 3-Leiter-Systeme (L, N, PE / / DC+ / DC- / PE) bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für die Tragschienenmontage. Optische rot/grün Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung. Integrierte, stoßstromfeste Sicherungen für elektrische und thermische Überlast. Die Anschlussstecker sind werkzeuglos steck- und ziehbar, individuell beschriftbar und durch mechanische Kodierungen gegen Fehlbestückung geschützt.

Typ VPU III R 12V/4KV AC/DC oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T3

Nennspannung (AC): 				12 V

Nennspannung (DC):				16 V

Höchste Dauerspannung Uc (AC): 		20 V

Höchste Dauerspannung Uc (DC):		28 V

Nennstrom IN: 					16 A

Ableitstrom max (8/20 us): 			2 kA

Schutzpegel UP (typ.):				≤180 V

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤0,98 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			≤1,5 kA

Meldung Überspannungsschutz defekt:		optisch, FM-Kontakt

Höhe x Breite x Tiefe:				102 / 18 / 71,5 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU III R 12V/4KV AC/DC

Art.Nr.: 						1351550000

Produktlink:

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F87FE89CF5905A03285A30191F5B4B35?productId=(%5b1351550000%5d)&groupId=(%22group27540611814461%22)&page=Product

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPU III R 48 V/ 4KV

Geräteschutz SPD-Typ III für 48 V 3-Leiter-Systeme (L, N, PE / / DC+ / DC- / PE) bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für die Tragschienenmontage. Optische rot/grün Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung. Integrierte, stoßstromfeste Sicherungen für elektrische und thermische Überlast. Die Anschlussstecker sind werkzeuglos steck- und ziehbar, individuell beschriftbar und durch mechanische Kodierungen gegen Fehlbestückung geschützt.

Typ VPU III R 48V/4KV AC/DC oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T3

Nennspannung (AC): 				48 V

Nennspannung (DC):				68 V

Höchste Dauerspannung Uc (AC): 		50 V

Höchste Dauerspannung Uc (DC):		72 V

Nennstrom IN: 					16 A

Ableitstrom max (8/20 us): 			2 kA

Schutzpegel UP (typ.):				≤220 V

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤0,9 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			≤1,5 kA

Meldung Überspannungsschutz defekt:		optisch, FM-Kontakt

Höhe x Breite x Tiefe:				102 / 18 / 71,5 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU III R 48V/4KV AC/DC

Art.Nr.: 						1351600000

Produktlink:

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F87FE89CF5905A03285A30191F5B4B35?productId=(%5b1351600000%5d)&groupId=(%22group27540611814461%22)&page=Product

VPU III 3 / 280 V

Geräteschutz SPD-Typ III für 230 V AC 5-Leiter-TNS-Systeme (L1, L2, L3, N, PE) .

Montage auf Tragschiene, optische rot/grün Statusanzeige für die 3 Phasen und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung.

Typ VPU III 3/280V oder gleichwertig.

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T3

Nennspannung (AC): 				230 V

Höchste Dauerspannung Uc (AC): 		275 V

Nennstrom IN: 					16 A

Ableitstrom Imax (8/20 us) Ader-PE:		3 kA

Schutzpegel UP (typ.):				1,2 kV

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE): 		≤1000 V

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE):			≤1,8 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			≤1,5 kA

Absicherung:					16 A

Meldung Überspannungsschutz defekt:		optisch, FM-Kontakt

Höhe x Breite x Tiefe:				90 / 70 / 57 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU III 3/280V

Art.Nr.: 						13930550000

Produktlink:

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=F87FE89CF5905A03285A30191F5B4B35?productId=(%5b1393050000%5d)&groupId=(%22group27540611814461%22)&page=Product

VPU III SO LD

Geräteschutz SPD-Typ III für 230 V AC 3-Leiter-Systeme (L, N, PE). Der Ableiter wird in die Nähe der zu schützenden Geräte in einem handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU III SO LD wird zwischen der Phase und dem Neutralleiter gegen das Erdungssystem angeschlossen. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, erlischt die LED.

Typ VPU III SO LD oder gleichwertig

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T3

Nennspannung (AC): 				230 V

Höchste Dauerspannung Uc (AC): 		275 V

Absicherung:					16 A 				                           Schutzpegel UP (typ.): 				≤0,9 kV

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE):			≤1,8 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			≤1,5 kA

Absicherung:					16 A

Optische Funktionsanzeige			LED grün OK, LED rot = Ableiter defekt, austauschen

Höhe x Breite x Tiefe:				35 /12 / 25 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU III SO LD

Art.Nr.: 						1351680000

Produktlink:

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=12CE1FDDB7E3B12253E288A811962C4B?productId=(%5b1351700000%5d)&groupId=(%22group27540107063442%22)&page=Product

VPU III SO LD+A

Geräteschutz SPD-Typ III für 230 V AC 3-Leiter-Systeme (L, N, PE). Der Ableiter wird in die Nähe der zu schützenden Geräte in einem handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU III SO LD wird zwischen der Phase und dem Neutralleiter gegen das Erdungssystem angeschlossen. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, erlischt die LED

und ein akustisches Signal ertönt.

Typ VPU III  SO LD oder gleichwertig

Anforderungsklasse nach EN 61643-11:	T3

Nennspannung (AC): 				230 V

Höchste Dauerspannung Uc (AC): 		275 V

Absicherung:					16 A 				                           Schutzpegel UP (typ.): 				≤0,9 kV

Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE):			≤1,8 kV

Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 			≤1,5 kA

Absicherung:					16 A

Optische Funktionsanzeige:			LED grün OK, LED rot = Ableiter defekt, austauschen

Akustiksignal:					Ja

Höhe x Breite x Tiefe:				35 /12 / 25 mm

Normen:					IEC61643-11, EN61643-11

Fabrikat: 					Weidmüller

Typ: 						VPU III SO LD+A

Art.Nr.: 						1351700000

Produktlink:

http://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=12CE1FDDB7E3B12253E288A811962C4B?productId=(%5b1351700000%5d)&groupId=(%22group27540107063442%22)&page=Product

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------